## 1.kerros
Hankesuunnitelma 1. kerros | Kpl | m2 | LxSxK | Lattialla | Teho W | Erityisvaatimukset
Perusvarustus=kylmä- ja lämminvesi, deionivesi, tiskiallas, käsisuihku, lattiakaivo, paineilma
H4,PO30
Kasvatus, 106 m2
perusvarustus
hälytykset, olosuhdeseuranta
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Olosuhdehuone |  | 5
Kasvatushuone |  | 10
Kasvatushuone |  | 10
Kasvatushuone |  | 10
Klimatilat, 115,5 m2
perusvarustus
hälytykset, olosuhdeseuranta
Klimahuone |  | 8 |  |  |  | neliönmuotoisia, identtisiä keskenään
Klimahuone |  | 8 |  |  |  | neliönmuotoisia, identtisiä keskenään
Klimahuone |  | 8 |  |  |  | neliönmuotoisia, identtisiä keskenään
Klimahuone |  | 8 |  |  |  | neliönmuotoisia, identtisiä keskenään
huoneilman jäähdytys, split
Kasvatuskaappi Sanyo |  |  | 100x80 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Sanyo |  |  | 100x80 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Sanyo |  |  | 100x80 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Sanyo |  |  | 100x80 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Sanyo |  |  | 100x80 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Sanyo |  |  | 100x80 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Weiss |  |  | 280x100 | x |  | Ionivesi, poistoputki, tietokonepöytä
Kasvatuskaappi Weiss |  |  | 280x100 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Weiss |  |  | 280x100 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Kasvatuskaappi Weiss |  |  | 280x100 | x |  | Ionivesi, poistoputki
Homogen. |  | 20
vetokaappi | 1
perusvarustus | [5 empty] | Myllyjen tehokas pölynpoisto
Tecator mylly
Sako mylly | [5 empty] | 3-vaih.
Näytepuristin |  |  |  | x |  | 3-vaih.
Esikäsittely |  | 66
vetokaappi | 1
perusvarustus
Maalaushuone |  | 21
perusvarustus
maalauskaappi, Ourex FKB-1500 |  |  | 160x75 | x |  | erillispoisto
Preparointi |  | 80
vetokaappi | 1
perusvarustus
kohdepoisto | 3 |  |  |  |  | kohdepoistot
pururumpu |  |  | 240x160 | x | 550 | 3-vaih.
pakastinarkku Gram |  |  | 140x65 | x
pakastinarkku Electrolux |  |  | 140x65 | x
pakastinarkku Porkka |  |  | 140x65 | x
Nahkojen käsittely |  | 13
perusvarustus
tehostettu ilmastointi
ohennuskone |  |  | 120x80 | x
Kuivaushuone |  | 10
tehostettu ilmastointi
kuivauskaappi
Toukkahuone |  | 5.5
tehostettu ilmastointi
pakastinkaappi |  |  | 60x60 | x
Varasto |  | 31.5
Kylmiö |  | 5
Pakastin |  | 20
Keittohuone |  | 15
perusvarustus
tehostettu ilmastointi
keittopata yhdistelmä (2 kpl) Metos |  |  | 200x100 | x | 12+24kW
höyrynpoistohuuvat
keittolevy Metos |  |  | 90x70 | x | 10kW
lämpökaappi |  |  | 65x35 |  | 1400
pesulalinko |  |  |  | x
Preparointi |  | 12
Selkärangattomien näytteiden käsittely ja preparointi
vetokaappi | 1
perusvarustus
Preparaattori |  | 4.5
työhuone
Varasto |  | 12
Digitointi+käsikirjasto |  | 12
Nestenäytteet |  | 33
Tutkimuskokoelma |  | 249
siirtohyllyt
huoneilman jäähdytys, split ? | [5 empty] | Ilmastoinnin vaatimukset
Tutkimushuone |  | 12.5
Maastolaboratorio |  | 22.5
kuraeteinen
vesipiste
matalat pöydät, paljon tilaa
Opetuskokoelma |  | 37.5
matalat pöydät
mikroskoopit
J4, PO31
Kylmävarastotila puutarhalla? |  | 25

## 3.kerros
Hankesuunnitelma 3. kerros | Kpl | m2 | LxSxK | Lattialla | Teho W | Erityisvaatimukset
Perusvarustus=kylmä- ja lämminvesi, deionivesi, tiskiallas, käsisuihku, lattiakaivo, paineilma, laboratoriopöydät ja muut laboratoriokalusteet
In vitro tilat, 225 m2
kasvien siirrostus, kasvatus, kokeet, solukkoviljelyalustat, mittaukset, näytteenotot
Kasvatustilat 15+15+12 |  | 42
kasvatushyllyt
säätöilma kiertää hyllyjen välissä
Pimeä kasvatustila
Lab |  | 32
vetokaappi | 2 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
kivipöytä | 1
pakastinarkku | 1
jääkaappi | 1
Laminaaritila |  | 29
huoneilman jäähdytys, Split
Laminaari Kojair KR-130 S Biowizard |  |  | 130x90 | x | 1200
Laminaari Kojair KR-125 |  |  | 130x75 | x | 460
Laminaari Koja LIV 6020 |  |  | 130x90 | x | 400
Laminaari Koja |  |  | 125x110 | x | 500
Laminaari Lamil |  |  | 100x70 |  | 300
Laminaarikaappi Kojair KH-115 Basic |  |  | 130x90 | x | 600
Opetuslab |  | 47.5
vetokaappi | 2
perusvarustus
laminaari vaakavirtaus | 1
laminaari pystyvirtaus | 1
jääkaappi | 1
Varasto |  | 7
Autoklaavi |  | 11
autoklaavi, höyrynpoistohuuva, vesipiste, ionivesi, paineilma
Autoklaavi genetiikka |  |  | 50x60 | x | 4500 | 3-vaih.
G4, PO29
Biokemialliset analyysit |  | 29.5
proteiinipitoisuuden määrittäminen (Bradford), hormonimääritykset (Elisa, RIA), kudosten homogenointi
vetokaappi | 4 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
kivipöytä | 1 |  | 120x90 | x
spektrofotometri
kuoppalevylukija ja pesuri
gammalaskuri
sentrifugi, jäähdyttävä | 1 |  | 90x60 | x
jääpakastinkaappi | 2 |  | 60x65 | x
lab. pöytä | 6 |  | 120x75x90 | x
Mikroskopian ja mikrotekniikan lab |  | 30
mikroskooppinen tekniikka, leikkeiden valmistus ja värjäys, immunohistokemia, mikroskopointi
vetokaappi | 4 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
matalat pöydät | 6 |  | 120x75x75 | x
työpiste | 6-8 |  |  |  |  | säätöpöydät 2-tasoisilla tarvikehyllyillä
Kryomikrotomi |  |  | 90x90 | x | 200
mikrotomit, mikroskoopit, säilytyshyllyt
lämpökaappi | 2
jääpakastinkaappi | 1 |  | 60x65 | x
Proteiinianalyysi lab |  | 33
Proteiinianalyysit (Western blot, elektroforeesi)
vetokaappi | 4
perusvarustus
elektroforeesilaitteet
siirtoajojääkaappi | 2 |  | 60x65 | x
tarvikehyllykkö | 2 |  | 40x40 | x
jääpakastintorni | 3 |  | 60x65 | x
lab. pöytä | 6 |  | 120x75x90 | x
sentrifugipöytä | 1 |  | 60x60 | x
ilmastoitu kaappi jäteastioille | 2 |  | 60x60x160 | x
Pienlaitevar |  | 20
Näytevar |  | 18.5
siirtohyllyt
Konfokaalimikroskopia |  | 23
pimennettävä, tärinävapaa
hyvin ilmastoitu
konfokaalimikroskooppi
Tutkimusmikroskopia 1 |  | 15
pimennettävä, tärinävapaa
Reichert Polyvar
Tutkimusmikroskopia 2 |  | 15
pimennettävä, tärinävapaa
fluoresenssi Nikon
Sähköfysiologian lab |  | 23
sähköfysiologiset mittaukset ja muut fysikaaliset analyysit, kudosten kemiallisen koostumuksen määrittäminen, kudosten hapenkulutuksen mittaaminen (Bachofer)
vetokaappi | 2
perusvarustus
kivipöytä( vaaka) | 1 |  | 75x75x75 | x
neliömallinen, pöydät keskellä
Soxhlet
Bachofer-happianturit ja kammiot
lämpökaappi ja pöytä | 1 |  | 60x60 | x
Kemikaalivar |  | 19
siirtohyllyt, ilmastointi
Kuivatav var 1 |  | 23.5
siirtohyllyt
petrimaljalaatikot, pipetinkärjet, putket
Kylmähuone 1 |  | 22
haihtuvat, palavat nesteet, nestetyppi
happikatohälytys
Liuoslab |  | 40
vetokaappi | 2 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
kivipöytä | 2
myrkkykaapit | 3
viinavarasto
autoklaavi, höyrynpoistohuuva, vesipiste, ionivesi, paineilma
Autoklaavi kasviekol. |  |  | 50x60 | x | 4500 | 3-vaih.
Jäähilekone Scotsman MF36 (uusi) |  |  | 60x90x160 | x | 760 | kylmävesi, viemäri
MilliQ
Tislari kasvi |  |  | 50x40 |  | 6000 | 1-vaih. 30 A, voimavirta pistotulppa
Lasivar |  | 5.5
Välinehuolto |  | 21.5
perusvarustus
tiskikone 2 kpl, vesipiste, ionivesi
autoklaavi, höyrynpoistohuuva, vesipiste, ionivesi, paineilma
Autoklaavi kasvifys. |  |  | 50x60 | x | 4500 | 3-vaih.
Autoklaavi kasvifys. |  |  | 50x70 | x | 6000 | 3-vaih., paineilma, ionivesi
Astianpesukone vanhempi Miele |  |  | 60x70 | x | 3000 | kylmä-lämmin-ionivesi, 3-vaih.
Astianpesukone Miele G 7883 |  |  | 60x80 | x | 3000 | kylmä-lämmin-ionivesi, 3-vaih.
H4, PO30
Monitoimilab |  | 70
Frass fall-aineistojen mikroskopointi, videoiden analysointi, näytteiden käsittely, lajittelu, määritys, mittaus
vetokaappi | 3 |  |  |  |  | jokaiseen labran kolmannekseen yksi
perusvarustus
iso allas, käsisuihku | 3
matalat pöydät yhtenäisinä ikkunaseinällä
keskellä korkeat pöydät
kohdepoistotyöpisteet lähelle toisiaan | 4 |  |  |  |  | kohdepoistotyöpisteet yhteen kolmannekseen
kivipöytä | 2
lämpökaapit
kasvihuonelamput ikkunan eteen | [5 empty] | korkeus säädettävissä
Lämpökaappi maalabra iso |  |  | 115x80 | x |  | 3-vaih.
Lämpökaappi kasviekol. Iso |  |  | 92x70 | x |  | 3-vaih.
Polttouunit | [5 empty] | erillispoisto savukaasuille
jaettavissa väliseinillä/ovilla kolmeen osaan, omat sisäänkäynnit
Työtila (4 tp) |  | 13
Kylmänkestäv lab |  | 10.5
perusvarustus
syväpakastin
äänieristys
Syväjääpakastin |  |  | 160x95 | x | 900
Kylmähuone 2 |  | 20
ryhmien näytteet
pistorasiat
Mittauslab |  | 31
näytteiden käsittely, määritys, mittaus, fotosynteesi, reflektanssi
vetokaappi | 1
perusvarustus
kivipöytä | 2
matalat pöydät yhtenäisinä ikkunaseinällä
keskellä korkeat pöydät
kasvihuonevalaisin ikkunalla olevan pöydän päälle | 1 |  | n. 40x50
Licor-fotosynteesimittauslaite
radiometri
fluorometri PAM-2000
VESIPOTENTIAALILAITE WESCOR HR-33T-R
Vesilab |  | 55
näytteiden lajittelu, määritys, mittaus ym. analysointi; mikroskopointia, kuivapainon mittauksia
vetokaappi | 1 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
matalat pöydät
kivipöytä
isot tiskialtaat | 2
väljä työpiste+kohdepoisto | 6 |  |  |  |  | kohdepoistot
kuivauskaappi
Kuivatav var 2 |  | 24
siirtohyllyt
petrimaljalaatikot, kuoppalevyt, pipetinkärjet, putket
Tauko
Neuvottelu/kahvi |  | 12
minikeittiö
tiskikone
Pakastimet |  | 23.5
huoneilman jäähdytys, Split
Pakastimet -20
hälytykset, äänieristys, jäähdytys |  |  | 110x70 | x | 130
Pakastinarkku Electrolux TC1160 |  |  | 115x70 | x | 120
Pakastinarkku Whirlpool AFG 6392-B |  |  | 120x70 | x | 100
Pakastinarkku ElectroHelios BL 2509 |  |  | 160x70 | x | 145
Pakastinarkku Gram FB400-04 |  |  | 160x75 | x | 145
Pakastinarkku Rosenlew 5501 |  |  | 160x70 | x | 140
Pakastinarkku Upo USP501 EKO |  |  | 160x70 | x | 190
Pakastinarkku Cylinda EcoLine EFB 500 EL |  |  | 160x70 | x | 190
Pakastinarkku Cylinda EcoLine EFB 500 EL |  |  | 130x70 | x | 120
Pakastinarkku |  |  | 60x60 | x | 180
Pakastinkaappi Gram
Pakastimet |  | 23.5
huoneilman jäähdytys, Split
Pakastimet -80
hälytykset, äänieristys, jäähdytys
Syväjääpakastin Sanyo MDF-594 |  |  | 205x95 | x | 1000
Syväjääpakastin Sanyo MDF-594 |  |  | 205x95 | x | 1000
Syväjääpakastin Sanyo MDF-594 |  |  | 205x95 | x | 1000
Syväjääpakastin Sanyo MDF-594 |  |  | 205x95 | x | 1000
Kylmäkuivuri |  | 12
vetokaappi | 1
perusvarustus
Kylmäkuivuri Edwards |  |  | 120x75 |  | 1500 | Matala pöytä 120x75
Myllyhuone |  | 12
vetokaappi | 1
perusvarustus
Kuulamyllyt | [5 empty] | tehokas pölyn poisto
AAS ja märkäpoltto |  | 12
vetokaappi | 1 |  |  |  |  | märkäpoltosta happokaasuja
perusvarustus
poistoliitäntä
savukaasujen kohdepoisto | [5 empty] | savukaasujen kohdepoisto
AAS-laite Varian SpectrAA 220 |  |  | 150x75 | x |  | Paineilma, 2 kpl kaasupullot, sivupöytä 80x75
J4, PO31
HPLC-lab |  | 21.5
vetokaappi | 2 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
kivipöytä | 1
erillispoisto
HPLC-laitteet |  |  | 210x110 | x |  | Erillispoisto
atk-pöytä HPLC-laitteiston ohjauskoneelle | 1 |  | 160x90 | x
CHNS-O analysaattori, ohjaustyöasema |  |  | 80x70 |  | 1400 | Pöydät 2x 120x75x75, vaakapöytä, 3 kaasupulloa
jääpakastinkaappi | 1 |  | 60x65 | x
Esikäsittelylab |  | 25.5
DNA, RNA ja proteiininäytteiden jauhaminen (pölyävät)
vetokaappi | 2 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
UV-valo
kivipöytä | 1
Työtila (4 tp) |  | 12
Pakkashuone |  | 18
Mikrobiologian lab |  | 31
bakteerien kasvatus, plasmidieristys, transformaatiot
huoneilman jäähdytys, Split ? | [5 empty] | mielipiteet eroavat, tarvii ja ei
vetokaappi | 1
perusvarustus
pystyvirtauslaminaari 2 kpl
kasvatusinkubaattori 2 kpl
sentrifugit
lämpökaappi
LAMINAARIVIRTAUSKAAPPI KOJAR KH-85 |  |  | 95x90 | x | 450
Laminaari Kojair KR-130 S Biowizard |  |  | 130x90 | x | 1200
Inkubaattori CO2 Napco 5410 |  |  | 65x70
Bunsenpoltin
Kylmähuone 3 |  | 18
ryhmien näytteet
pistorasiat
Puhdaslab |  | 11.5
museonäytteiden DNA-laboratorio
vetokaappi, UV-valo | 1
perusvarustus
kivipöytä | 1
Tiski |  | 15.5
perusvarustus
pieni lasitavaravarasto
Multina ym. Bioser |  | 51.5
huoneilman jäähdytys, Split
vetokaappi | 1
perusvarustus
kivipöytä | 2
Master Cycler |  |  | 27x40 |  | 500
Veriti |  |  | 25x55 |  | 250
Sentrifugi (iso) |  |  | 50x60 | x | 900
Sentrifugi (pikku) |  |  | 25x35 |  | 200
Multina |  |  | 45x60 |  | 300 | Pöytä 120x75
Blue Pippin |  |  | 30x60
Sonikaattori |  |  | 40x40
Pipetointirobotti |  |  | 170x80x90 | x | 600 | Pöydät 2x 120x75x75
Victor |  |  | 50x70x45 |  | 250
RNA-eristyslab |  | 24.5
vetokaappi | 2 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
kuivausteline
sentrifugit
Var |  | 31
Sekvenaattorit |  | 51.5
huoneilman jäähdytys, Split
vetokaappi | 2
perusvarustus
ABI |  |  | 150x70x180 | x | 6500 | 1-vaih. 30 A, oma pöytä
GS Junior |  |  | 40x56x35 |  | 400 | Pöytä 120x75
Ion Torrent |  |  | 60x60 |  | 1000 | Pöytä 120x75
kuivausteline
Real time PCR |  | 31
perusvarustus
Light Cycler |  |  | 60x60x50 |  | 1500 | Pöytä 120x75
K4,PO28
Molekyylibiologian lab |  | 219
Vyöhyke pre-PCR, 60-70 m2
näytteen murskaus, DNA-konsentraation mittaus, punnitus, DNA-eristys, PCR-reaktioiden pipetointi
vetokaappi | 4 |  |  |  |  | 1 erillispoisto
perusvarustus
Sentrifugi iso genetiikka |  |  | 65x70 | x | 900 | Oma matala pöytä
Mini oven (pöytäuuni Outin labrasta)
Homogenisaattori TissueLyser Qiagen
Vyöhyke PCR, 15-20 m2
PCR-laitteet, qPCR
Vyöhyke post-PCR, 40 m2
PCR-reaktioiden jatkokäsittely, pipetointi, punnitus, elektroforeesi, geelien dokumentointi
pimeä tila
Kuvantamislaite VersaDoc |  |  | 60x70x95 |  | 200 | Pöytä 120x75
Spektrofotometri |  |  | 60x50 |  | 400
MilliQ
Jäähilekone (vanha) |  |  | 105x60 | x | 800
lämpökaappi | 2
mikroaaltouuni | 1
| Yhteensä | 1387

## 4.kerros
Hankesuunnitelma 4. kerros | Kpl | m2 | LxSxK | Lattialla | Teho W | Erityisvaatimukset
Perusvarustus=kylmä- ja lämminvesi, deionivesi, tiskiallas, käsisuihku, lattiakaivo, paineilma
H4,PO30
In vivo lab |  | 20
aineenvaihdunta- ja käyttäytymismittaukset elävillä eläimillä
vetokaappi | 1
perusvarustus
KYLMÄTESTIKAAPPI VK-009/KT |  |  | 90x90 | x | 300
aineenvaihduntamittaus räkit
juoksumatto
3-vaih. Pistorasia
kaasupullon kiinnitysteline
lämpökaappi
Aulatilan laajennus (Demonstraatio- ja taukotila)
"liitutaulu"
valkokangas
Välinevar |  | 13
Sos tila |  | 15
ikkunallinen huone, WC ja suihku
Välinehuolto |  | 18
perusvarustus
kärpäspullojen pesulaite
Astianpesukone eläinfysiologia |  |  | 60x70 | x | 3000 | 3-vaih
Astianpesukone genetiikka |  |  | 50x70 | x | 3000 | 3-vaih.
Lämpökaappi Heraeus KT500 |  |  | 70x60 |  | 2000
Lämpökaappi Heraeus KT500 |  |  | 70x60 |  | 2000
Kohdepoisto | [5 empty] | kohdepoisto
Jätepakkashuone |  | 8
Rehukylmiö |  | 8
Rehuvar |  | 8
arkkupakastin
Hyönteiset 1 |  | 8
perusvarustus
Hyönteiset 2 |  | 10
perusvarustus
Vesieläimet |  | 8
perusvarustus
Näytteenottoh |  | 16
eläinten lopetus, kudosnäytteiden kerääminen
perusvarustus
kivipöytä |  |  | 120x75x75 | x
säätöpöytä |  |  | 150x90xk | x
kaasupullon kiinnitysteline
matalat pöydät
kohdepoisto | [5 empty] | kohdepoisto
kohdevalaistus
Jyrsijät 1 |  | 8
perusvarustus
Jyrsijät 2 |  | 8
perusvarustus
Jyrsijät 3 |  | 8
perusvarustus
Operointih |  | 16.5
elävien eläinten operointi
perusvarustus
nukutuslaitteisto, inhalaatio
kohdevalaistus
kohdepoisto | [5 empty] | kohdepoisto
säätöpöytä |  |  | 150x90xk | x
kaasupullon kiinnitysteline
Linnut |  | 20
perusvarustus
J4, PO31
| Yhteensä | 192.5

## Kasvatustilojen tiedot
BIOLOGIAN LAITOS, 30.10.2013
RAKENNETTAVAT UUDET KONTROLLOIDUT TILAT
1. kerros | m2 | lämpötila | kosteus | valaistus | huom.
Klimahuone | 8 | -10…+40 (± 0,5 ºC) | 30…80 % (+5..+40) (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | valo, lämpö, kosteus jaksot ohjelmoitavissa
Klimahuone | 8 | -10…+40 (± 0,5 ºC) | 30…80 % (+5..+40) (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | valo, lämpö, kosteus jaksot ohjelmoitavissa
Klimahuone | 8 | -10…+40 (± 0,5 ºC) | 30…80 % (+5..+40) (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | valo, lämpö, kosteus jaksot ohjelmoitavissa
Klimahuone | 8 | -10…+40 (± 0,5 ºC) | 30…80 % (+5..+40) (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | valo, lämpö, kosteus jaksot ohjelmoitavissa
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Olosuhdehuone | 5 | +5…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | ohjelmoitava, LED-paneeli | päivä/yö lämpö, kosteus
Kasvatushuone | 10 | +15…+25 (± 2ºC) | ei säätöä | ohjelmoitava, LED-paneeli | vakio lämpö, lattiakaivo, kasvatusaltaat
Kasvatushuone | 10 | +15…+25 (± 2ºC) | ei säätöä | ohjelmoitava, LED-paneeli | vakio lämpö, lattiakaivo, kasvatusaltaat
Kasvatushuone | 10 | +15…+25 (± 2ºC) | ei säätöä | ohjelmoitava, LED-paneeli | vakio lämpö, lattiakaivo, kasvatusaltaat
3. Kerros
In vitro kasvatus | n.10 | +16…+25 (± 1ºC) | ei säätöä | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo
In vitro kasvatus | n.10 | +16…+25 (± 1ºC) | ei säätöä | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo
In vitro kasvatus | n.10 | +16…+25 (± 1ºC) | ei säätöä | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo
4. Kerros
Jyrsijät 1 | 8 | +15…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo, lattiakaivo
Jyrsijät 2 | 8 | +15…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo, lattiakaivo
Jyrsijät 3 | 8 | +15…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo, lattiakaivo
Linnut | 20 | +15…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo, vesipiste, lattiakaivo
Vesieläimet | 8 | +15…+30 (± 1ºC) | ei säätöä | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo, vesipiste, deioni-vesi, lattiakaivo
Hyönteiset 1 | 8 | +15…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo
Hyönteiset 2 | 10 | +15…+30 (± 1ºC) | 30…70 % (± 10 %) | loisteputkivalaistus | vakio lämpö, päivä/yö valo
Syväpakastinhuone |  | +16…+25 (± 2ºC) | ei säätöä
Laitehuone ? |  | +16…+25 (± 2ºC) | ei säätöä
Bioser |  | +16…+25 (± 2ºC) | ei säätöä
Laminaarihuone |  | +16…+25 (± 2ºC) | ei säätöä
Mikrobikasvatus ? |  | +16…+25 (± 2ºC) | ei säätöä
Pakastinhuone |  | +16…+25 (± 2ºC) | ei säätöä
Kylmävesiasema ?
Hälytykset, olosuhdeseuranta